TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

a BMF új főiskolai épület (1034 Bp. Doberdó út 6. – Bécsi út 96/b. hrsz.: 14724/1.)

tender tervdokumentációjához

1. Elhelyezés, környezet, tűztávolság

Az épület a fenti cím alatt található alagsor + földszint + 2 (4) szintet tartalmaz. Az épület részben szabadonálló, részben zártsorú beépítésként kerül megvalósításra. A Bécsi úti részen tűzfallal csatlakozik a szomszédos lakóépülethez, míg a Doberdó úti homlokzat szabadonálló kialakítású. Az épület legfelső használati szintje a főbejárati szinthez képest +10.5 méteren található, azaz nem éri el a 13.65 métert, ezért többszintes kategóriába tartozik. Az épület főbejárata a Doberdó út felől található, mivel a hallgatók és a tanárok számára a megközelítés innen a leggyakoribb.

(Megjegyzés: A bejárati szint az építésügyi hatósággal egyeztetve.)

Az épület a tűzoltó gépjárművek számára két oldalról is megközelíthető. Tekintettel arra a körülményre, hogy az épület nem tartozik a középmagas kategóriába tűzoltási terület kialakítására nem kötelezett.

A tűztávolságok megfelelőnek mondhatók, mivel az OTÉK 36. § (2) bek szerinti távolságok megvannak.

1.1. Kiegészítés az 1. ponthoz

A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési Hatósági Ügyosztály (Budapest, III. Fő tér 3.) I-1667/11/2002. számú határozatával az építési engedélyt kiadta. Az építési engedély tételesen tartalmazza a tűzoltóság szakmai állásfoglalását.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága 2023-2/2002. számú szakhatósági állásfoglalásával az építési engedély kiadását támogatta az alábbi kikötésekkel:

„1. A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a tervezett épület és a szomszédos épületek – a közvetlenül tűzfallal kapcsolódók kivételével – között a tűztávolságot 10 méterben határozom meg.

2. A kivitelezés során alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségét igazoló tanúsítványokat a használatbavételig be kell mutatni.

3. A használatbavételig be kell szerezni az épület tüzivíz ellátás biztosításának – 3300 l/perc – megfelelőségéről szóló Fővárosi Vízművek által kiadott közmű nyilatkozatot.

4. A kiürítés számításba vett kijáratot, utat, folyosót, irányjelző felirattal kell ellátni, amely táblák megvilágításáról gondoskodni kell. A táblákat a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet előírásainak megfelelően kell kialakítani.

5. Az épületben a módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 42.§-ának (1) bekezdése alapján létesítendő tűzjelző berendezés műszaki tervdokumentációját, az engedélyezést megelőzően egyeztetni kell a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokságával.

6. Az újonnan létesített tűzcsapok pontos elhelyezését a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokságával igazolható módon egyeztetni kell.

7. Az épületbe tervezett fali tűzcsapok számát és elhelyezésüket a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokságával igazolható módon egyeztetni kell.

8. Az épület Doberdó út felőli szárnyában a zárt lépcsőházakat (a földszinti alaprajzon F.11. és F.16. jelölésű lépcsőházakat) az ME-04-132/84 Építésügyi Ágazati Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelő füstmentes lépcsőházként kell kialakítani.

9. Az épületben található lépcsőházak ajtajainak 0,5 óra tűzállósági határértékűnek kell lenniük.

10. Az épület kiürítési útvonalainak, közlekedési tereinek padlóburkolata, lábazata, a fal és mennyezet burkolata az állmennyezetek csak nem éghető anyagúak lehetnek.”

Az építési engedély, illetve az abban szereplő szakhatósági kikötések 2002. június 26-án részletesen egyeztetésre kerültek a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság (1035 Budapest, Vihar u. 3.) képviselőjével, Veres Péter századossal. Az egyeztetésről felvett emlékeztetőt mellékletként csatoltuk.

A tendertervekhez, illetve kiíráshoz csatolt tűzvédelmi tervfejezet az eredeti építési engedélyezési dokumentáció tűzvédelmi tervfejezetére épül, de részletesen tartalmazza, illetve utal a szakhatóság kikötésére, az utólag felvett emlékeztetőre, továbbá a részmegoldásokra.

A könnyebb kezelhetőség érdekében az eredeti tűzvédelmi tervfejezettől történő eltéréseket dőlt betűvel jelöljük.

1.1.1. Kiegészítés a tűztávolsághoz

A szakhatósági állásfoglalás 1. pontja a rajz szerinti elrendezést elfogadta, külön korlátozás – az eredeti tervekhez képest – nem került megállapításra.

- Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A 35/1996. (XII.26.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 3.§ (3) bekezdés c) pontja alapján „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”).

2.1. Kiegészítés a 2. ponthoz

Az OTSZ hivatkozott pontja alapján  a „Tűzveszélyes” (jelzése: „C”) osztályt kellett megállapítani, mert az egy tűzszakaszban tartózkodó személyek száma bizonyíthatóan eléri, illetve meghaladja az 500 főt.

Az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) 1.sz. melléklet 83., illetve 84. pontjai alapján az építményt tömegtartózkodásúnak kell tekinteni, mert 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, illetve tér található benne.

3. Tűzállósági fokozat

Az OTSZ 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: III.

Tényleges: II.

- Tűzterhelés

A 2/2002 (I.23) BM sz. rendelet (továbbiakban R.) 5. melléklet I/7 fejezet M1. táblázata alapján: 	tanterem, iroda	300 MJ/m2

- Épületszerkezetek megfelelőségének vizsgálata az R. 5. melléklet I/3 fejezet 1. táblázata alapján (2<n<5) II. tűzállósági fokozatot alapul véve

| Épületszerkezetek | Követelmény | Tényleges | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Teherhordó falak, pillérek, oszlopok (40 cm vb. oszlop 20 cm vtg. vb. (200 acél-beton oszlop | nem égh. 2,0 óra | nem égh. 2,5 óra nem égh. 4,0 óra nem égh. > 2,0 óra | * |
| Tűzgátló falak, lépcsőházi falak 20 cm vtg. vb. 15 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. 4,0 óra nem égh. 2,0 óra |  |
| Tűzfalak a) 20 cm vtg. vb. | nem égh. 4,0 óra | nem égh. 4,0 óra |  |
| Nem teherhordó külső térelhatároló falak - nyílás nélküli | nem létesül ** |
| Válaszfalak 25 cm vtg. tégla 12,5 cm vtg. válaszfallap | nem égh. 0,2 vagy neh. éghető 0,5 óra | nem égh. 2,0 óra nem égh. 1,8 óra |  |
| Tűzgátló födémek a) 20 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. 1,5 óra |  |

| Épületszerkezetek | Követelmény | Tényleges | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Pince és alagsor feletti födémek a) 20 cm vtg. vb. | nem égh. 1,0 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Emeletközi és tetőtér alatti födémek a) 20 cm vtg. vb | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Tetőfödémek tartószerke-zetei a) 20 cm vtg. vb. | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei a) 20 cm vtg. vb. | nem égh. 0,5 óra | nem égh. 1,5 óra |  |
| Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei 12-15 cm vtg. vb. | nem égh. 0,75 óra | nem égh. 1,0 óra |  |
| Fedélszerkezet | nem létesül |

5.1. Kiegészítés az 5. ponthoz

A *-gal jelölt szerkezet esetében a beton, illetve vasbeton szerkezettel együttdolgozó külső acélköpeny miatt a hatályos szabályok korábbi vizsgálatokon alapuló tűzállósági határértékei nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben az egyedi szerkezetre való tekintettel a tűzállósági határérték megállapítása céljából az Építési Minősítő Intézet és Innovációs Rt – továbbiakban: ÉMI –  (1111 Budapest, Diószeghy út 37.) Tűzállósági Osztály (osztályvezető: Kamarás László)  vagy vele azonos jogállású – az akkreditációs rend szerint erre kijelölt – intézet egyedi alkalmazási engedélyét kell beszerezni.

A **-gal jelölt szerkezet esetében a hivatkozott előírás csak nyílásmentes függönyfalakra vonatkozik. Jelen esetben nyílással kialakított üvegfalról van szó, ezért közvetlenül a táblázatban hivatkozott előírás nem értelmezhető. Korábbi egyeztetéseknek megfelelően a megnyitásra kerülő üvegfelületek egyben hő- és füstelvezetés célját is szolgálják, a füstelvezető felületek nagyságát, a nyitás módozatait a későbbiek során külön egyeztetni kell a tűzoltósággal. A leírtakból adódóan nincs tűzállósági határérték követelmény a homlokzati üvegfalakra, azonban az azokat tartó acélszerkezeteket – a befogóprofilok, illetve takaróprofilok kivételével – 0,5 órás tűzállósági határértékre kell feljavítani.

A szakhatósági állásfoglalás 2. pontja kimondja, hogy a kivitelezés során alkalmazott építési anyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségét igazoló tanúsítványokat a használatbavételig be kell mutatni. Ez azt eredményezi, hogy sikeres használatbavételi eljárás csak akkor folytatható le, ha valamennyi anyag, gép, berendezés, szerkezet, burkolat, stb. – a szabványos, illetve korábban vizsgálat anyagok kivételével –  az akkreditációs rend szerint arra kijelölt intézet építőipari műszaki engedélyével rendelkezik.

Ez bizonyos termékek, illetve anyagok esetében azt is eredményezi, hogy közbenső állomásként be kell szerezni a BM OKF forgalmazási engedélyét is.

(Egyes jellemző szerkezetek tűzállósági határértékét és a szükséges betontakarások mértékét az 1. jelű melléklet tartalmazza.)

6. Tűzszakaszok

Az R.5. sz. melléklet I/5. fejezetének 1.jelű táblázata alapján II. tűzállósági fokozat mellett 5000 m2 létesíthető egy tűzszakaszban, mely a pinceszinten 50%-kal csökkentendő.

I. tűzszakasz:	 	parkoló			kb. 1500 m2 < 2500 m2

- tűzszakasz:  	NIK (I-II-III-IV. em.)		kb. 2761 m2 < 5000 m2

- tűzszakasz: 	épület fennmaradó része	kb. 4876 m2 < 5000 m2

6.1. Kiegészítés a 6. ponthoz

Az eredeti építési dokumentációban szereplő tűzszakasz méretekhez képest az alapterületekben minimális változás történt. A tűzszakasz határokat – beleértve a metszeteken is – külön tűzszakaszolási rajz tartalmazza. Az épület részeként, de attól tűzgátló falszerkezetekkel elhatároltan és külön jellel azonosítható módon kerül megépítésre a trafo-helyiség.

A tűzszakaszok kialakítását, elrendezését a 2. jelű melléklet (rajzmelléklet) tartalmazza.

7. Egyéb épületszerkezetek tűzgátló elválasztások

A tűzszakaszokat egymástól tűzgátló falakkal, födémekkel, ajtókkal, illetve tűzgátló csappantyúkkal és tűzterjedési gátakkal választjuk el.

A kiürítési útvonalak burkolatai „nem éghető”-ek lesznek, illetve a padozat „nem éghető aljzaton mérsékelt lángterjedésű” is lehet.

Az „A-C” tűzveszélyességi osztályba tartozó tárolóhelyiségek ajtajai „nem éghető” 0,5 óra tűzállósági határértékkel kerülnek kialakításra.

A fal-, illetve födémáttöréseket az adott szerkezet tűzállósági határértékének megfelelő „nem éghető” anyaggal tömítjük.

Az épületszintek között a homlokzati tűzterjedési határértéket 1,3 méteres parapetek beépítésével biztosítjuk.

7.1. Kiegészítés a 7. ponthoz

A szakhatósági állásfoglalás 9. pontja kimondja, hogy az épületben található lépcsőházak ajtajainak 0,5 óra tűzállósági határértékűnek kell lenniük. Az egyeztetés alkalmazával rögzítésre került, hogy a lépcsőházak pinceszinti kapcsolata esetében (tűzgátló előterek) meg kell tartani a „nem éghető” 1,0 órás tűzgátló ajtókat és a többi szinten kell 0,5 óra értékű tűzgátló ajtókat beépíteni. Ez egyben azt is eredményezi, hogy a két füstmentes lépcsőház (részletesen lásd: lépcsőházaknál) esetében nem építhetők be az ME 04-132 szerinti ajtók, hanem növelt tűzállósági tartományba tartozó nyílászáró szerkezetek beépítésével kell számolni.

Valamennyi tűzgátló, illetve minősített ajtó beépítési helyét az alaprajzok, illetve a tűzszakaszolási rajz részletesen tartalmazzák. Olyan esetekben (pl.: villamos kapcsolóterek), amikor az általános szabály szerint „nem éghető” 0,25 órás ajtó beépíthető lenne, de kereskedelmi forgalomban minősített nyílászáró szerkezetként ilyen értékű ajtó nem kapható, a növelt tűzállósági határértékű, tehát 0,5 órás ajtó beépítésével kell számolni. (A tervek ilyen értéket tartalmaznak.)

8. Kiürítési útvonalak

A tűzszakaszok elhagyása a bennük található lépcsőházakon, illetve szabad lépcsőkön keresztül biztosított

Az oktatási épületben az alábbi részlegek kerül elhelyezésre:

Neumann János Informatikai Kar és Rektori Hivatal, mely a Doberdó út felől közelíthető meg, továbbá a BMF és egyéb gazdasági irodák, amelyek a Bécsi út felől is megközelíthetők.

A lépcsőházak tűzgátló előtér közbeiktatásával kapcsolódnak az alagsori szinthez.

Kiürítési útvonalon az ajtók a kiürítés irányába nyílnak, azokon toló-, lengő- vagy körforgó ajtókat nem helyezünk el. A tűzszakasz határokon tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre.

8.1. Kiegészítés a 8. ponthoz

A szakhatósági állásfoglalás 10. pontja kimondja, hogy az épület kiürítési útvonalainak, közlekedési tereinek padlóburkolata, lábazata, a fal- és mennyezet burkolata, az álmennyezetek csak „nem éghető” anyagúak lehetnek.

Az általános szabályhoz képest a szakhatóság állásfoglalásával szűkítette a beépíthető anyagok körét, mert az egyébként általánosságban elfogadott (jogszabályban szereplő) „nem éghető aljzaton mérsékelt lángterjedésű” anyagok beépítését íly módon kizárta.

Az R. 5.sz. melléklet I/3. fejezet 1.5.6.1. pontja kimondja, hogy apadlóburkolat és lábazat anyaga „nem éghető” vagy „nem éghető aljzaton mérsékelt lángterjedésű” (vonatkozó műszaki követelmények) legyen

- a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosókon és lépcsőházakban

- középmagas és magas épületek kiürítési útvonalain és közlekedési terein

- a füstmentes lépcsőházakban

- a szociális otthonok és gyermekintézmények közlekedési terein

- a kórházak kiürítési útvonalain, valamint fekvőbetegek részére szolgáló helyiségekben

- „nem éghető” aljzaton közepes lángterjedésű (vonatkozó műszaki követelmények) anyag is felhasználható a tömegtartózkodású helyiségekben.

Az 1.5.6.3. pont szerint tömegtartózkodás célját szolgáló helyiségekben, valamint I. és II. tűzállósági fokozatú épületekben fal- és mennyezetburkolatok legalább „közepesen éghető”-k legyenek.

Az 1.5.6.4. pont kimondja, hogy természetes megvilágítás nélküli belső terű tömegtartózkodási helyiségben (színházakban, filmszínházakban, konferenciatermekben, stb.) fal- és mennyezetburkolatként fokozott füstfejlesztőképességű (vonatkozó műszaki követelmények) anyagok nem építhetők be.

Az 1.5.6.5. pont szerint tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosók, lépcsőházak, a füstmentes lépcsőházak fal- és mennyezetburkolata „nem éghető” legyen.

A szakhatóság állásfoglalásának és a vonatkozó szabályoknak a felsorolásából kitűnik, hogy az egyébként is szigorú követelményeket a T. Szakhatóság állásfoglalásával tovább szigorította. Elvben a rendelt előírásai alól a BM OKF-en kezdeményezett felmentési eljárás keretében eltérés szerezhető be, azonban ezen eltérés nem oldja fel az építési határozatban tett kikötést, tehát sikeres felmentő határozat birtokában is a szigorú burkolati követelményektől csak oly módon lehet eltérni, ha módosított építési engedélyezési eljárás lefolytatására kerül sor.

8.1.2. Kiürítési útvonalak megvilágítása

A szakhatósági állásfoglalás 4. pontja kimondja, hogy a kiürítésre számításba vett kijáratot, utat, folyosót irányjelző felirattal kell ellátni, amely táblák megvilágításáról gondoskodni kell. A táblákat a 2/1998. (I.16.) MüM rendelet előírásainak megfelelően kell kialakítani.

Az R. 5.sz. melléklet I/6. fejezet 1.11. pontja hasonló módon rendelkezik. A világítótestek méretét, elhelyezését a kiürítési irányoknak megfelelően (lásd: tűzszakaszolási terv) kell elkészíteni  és célszerű külön egyeztetni az eljáró tűzoltósággal.

9. Oltóvíz, falitűzcsapok

A mértékadó tűzszakasz alapján a (4876 m2) az OTSZ alapján szükséges oltóvízmennyiség - figyelembe véve a 30%-os csökkentő tényezőt - 3300 l/percre adódik. Ezen vízmennyiséget az épület 100 méteres körzetén belül kell biztosítani.

Az OTSZ 50.§ (1) bekezdés c) pontja alapján falitűzcsaphálózatot kell létesíteni szintenként és tűzszakaszonként legalább 1-1 falitűzcsap leágazással. A legkedvezőtlenebb helyzetű falitűzcsap esetében is biztosítjuk a 2 bar kifolyási nyomást.

Amennyiben a közműhálózatról ezen nyomás nem biztosítható, úgy nyomásfokozó szivattyút építünk be. A nyomásfokozó szivattyú vízelvételre automatikusan indul.

A falitűzcsapok típusát, helyét és számát legkésőbb a kiviteli tervek készítése során kell egyeztetni az illetékes tűzoltóparancsnoksággal.

9.1. Kiegészítés a 9. ponthoz

A szakhatósági állásfoglalás 6. pontja kimondja, hogy az újonnan létesített tűzcsapok elhelyezését a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokságával igazolható módon egyeztetni kell. Ezen egyeztetési kötelezettség továbbra is fennáll, mert a 2002. július 1-én megtartott egyeztetés során tűzoltóság ismételt – saját szolgálati ágának bevonásával együtt tartandó – konzultációt igényelt. A mértékadó tűzszakasz alapján számított oltóvízmennyiséget (3300 l/perc) biztosítani kell és erről ismételt vízszolgáltatói nyilatkozat beszerzése szükséges. A tűzcsapok tényleges darabszámának, elhelyezésének egyeztetése a jelzett okok miatt továbbra is igény

.

A falitűzcsapok esetében az egyeztetés a tűzoltósággal megtörtént, a tűzcsapok helyét és darabszámát a szintenkénti alaprajzok tartalmazzák. Külön fel kell hívni a figyelmet a falitűzcsapokkal kapcsolatosan, hogy az MSZ-EN 671 szabvány előírásainak megfelelő felszerelés, illetve sugárkép kialakítására alkalmas berendezést, illetve felszerelést kell megépíteni. Közelítő számítások szerint két tűzcsap egyidejűsége mellett ez 2×150 l/perc, azaz 300 l/perc további oltóvízigényt jelent.

Az egyidejűleg figyelembe veendő oltóvízmennyiség tehát:

épületen kívüli tűzcsapok 	3300 l/perc,

falitűzcsapok 			  300 l/perc,

együttes oltóvízigény		3600 l/perc.

A használatbavételi eljárás során a kifolyási értékeket és a vízhozam mennyiségét hitelt érdemlő módon méréssel kell igazolni.

10. Hőellátás

Az épület hőellátását  a Bécsi úti meglévő Kandó kazánházban elhelyezett kazánok biztosítják.

(lásd: szakági műleírást.)

11. Hő- és füstelvezetés

Tekintettel azon körülményre, hogy az épület nem tartozik a középmagas kategóriába, illetve 1600 m2-t meghaladó alapterületű helyiség nem létesül, hő- és füstelvezetési kötelezettség csak a menekülési útvonalak tekintetében áll elő a R. 5. melléklet I/6 fejezetének 1.8. szakasza értelmében, mely kimondja, hogy ezen útvonalaknak a hő- és füstelvezetési lehetőségéről gondoskodni kell.

A fentiektől eltekintve a középszárnyban az aula és az átrium üvegezett függönyfalán az alapterület 1 %-át kitevő hő- és füstelvezető nyílásokat biztosítunk. Az aula teréhez csatlakozó nagy befogadó képességű előadóterem hő- és füstelvezetését a felső ablaksor nyithatóságával biztosítjuk.

Mindkét épületszárny tartalmaz közép-zárt folyosót, melyek hő- és füstelvezetését a folyosóvégeken elhelyezkedő legalább 1 m2 nagyságú nyílászáró szerkezetek (ablakok) biztosítják. Amennyiben a hő- és füstelvezetés természetes úton nem biztosítható, úgy annak mértéke megegyezik a R. 5. melléklet I/4 fejezetében szereplő 2 m3/sec/m2 értékkel.

11.1. Kiegészítés a 11. ponthoz

A hő- és füstelvezetés kialakításának konkrét módozatait – gépi, illetve gravitációs – megoldásait, alkalmazott anyagokat és szerkezeteket, a működtetés módozatait a tűzoltósággal külön egyeztetni kell.

12. Tűzjelzés

Távbeszélőn, illetve a 9/2000. (II.16.) BM sz. rendelet létesítési kötelezettsége alapján létesülő beépített automatikus tűzjelző berendezésen keresztül biztosított.

A tűzjelzőberendezés terveit az I. fokú tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

12.1. Kiegészítés a 12. ponthoz

A szakhatósági állásfoglalás 5. pontja kimondja, hogy az épületben az OTSZ 42.§ (1) bekezdés alapján létesítendő tűzjelző berendezés műszaki tervdokumentációját az engedélyezést megelőzően egyeztetni kell a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokságával.

A szakhatósági állásfoglalás tehát nem utal konkrét típusra, illetve rendszerre, az azonban nyilvánvaló, hogy a kor színvonalának megfelelő központ és hozzárendelt hálózat létesítése szükséges. A berendezés felügyeletével, az esetleges automatikus jelzéstovábbítással kapcsolatos részletkérdések tisztázására kell az előzetes konzultációt megtartani, a berendezés műszaki terveinek (kiviteli tervek) lezárása, illetve engedélyeztetése külön eljárás keretében történik.

A tűzjelző berendezés vezérlési funkciói miatt (lásd: 13. pont) további szakági egyeztetések szükségesek.

13. Vezérlések

A tűzjelző berendezés jelére

- a hő- és füstelvezetők automatikusan nyílnak

- a folyosók szellőzését biztosító ventillátorok automatikusan indulnak

- a tűzvédelmi szempontból nem kiemelt légtechnikai berendezések leállnak

- a tűzgátló csappantyúk automatikusan záródnak

- a tűzszakaszhatáron lévő, normál üzemi körülmények között nyitott tűzgátló ajtók automatikusan csukódnak.

14. Kiürítés számítás

I. tűzszakasz:

Alapadatok: 	t1meg = 2,0 perc	t2meg = 6,0 perc	létszám: 90 fő

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 39 / 30 = 1,3 perc < 2,0 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 90 / 41,7 × 3 = 0,72 perc < 2,0 perc

A kiürítés II. üteme megegyezik az I. ütemmel, mivel teremgarázs.

II. tűzszakasz:

Alapadatok: 	t1meg = 1,5 perc	t2meg = 6,0 perc	létszám: 30 fő

A kiürítés I. üteme	útvonalhosszak alapján

t1a = 15 / 30 = 0,5 perc < 1,5 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 30 / 41,7 × 1 = 0,72 perc < 1,5 perc

A kiürítés II. üteme 	útvonalhosszak alapján a földszinti szomszédos tűzszakaszba vezető ajtóig			t2a = 0,72 + 30 / 30 + 10,5 × 3 / 20 + 28 / 30 =  4,22 perc < 6,0 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t2b = 0,72 + 434 / 41,7 × 2 = 5,92 perc < 6,0 perc

III. tűzszakasz:

Ezen tűzszakasz kiürítése során valamennyi előadóterem kiürítését külön-külön ellenőrizzük.

A Doberdó utcai 254 fős előadóterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2,0 perc		létszám: 254 fő	alapterület: 255,9 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 22 / 30 = 0,733 perc < 1,5 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 254 / 41,7 × 5,8 = 1,05 perc < 1,5 perc

A Doberdó utca felőli 50 fős tantermek kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 45 fő		alapterület: 54,34 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 15 / 30 = 0,5 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 45 / 41,7 × 1,3 = 0,83 perc < 2 perc

A Doberdó utcai front 100 fős előadóterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 105 fő		alapterület: 102,55 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 19 / 16 =  1,19 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 105 / 41,7 × 1,4 = 1,79 perc < 2 perc

A Doberdó utca felőli 150 fős előadóterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 144 fő		alapterület: 151,37 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 22 / 30 = 0,73 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 144 / 41,7 × 2,8 = 1,233 perc < 2 perc

A Bécsi úti 150 fős tanterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 142 fő		alapterület: 144,14 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 21 / 30 = 0,7 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 142 / 41,7 × 2,8 = 1,21 perc < 2 perc

A Bécsi úti 90 fős előadóterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 91 fő		alapterület: 94,43 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 18 / 30 = 0,6 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 91 / 41,7 × 1,4 = 1,558 perc < 2 perc

A Bécsi úti 50 fős előadóterem kiürítése.

Alapadatok: 	t1meg = 2 perc		létszám: 50 fő		alapterület: 60,88 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján

t1a = 15 / 30 = 0,5 perc < 2 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 50 / 41,7 × 1,2 = 1,02 perc < 2 perc

A 345 fős központi előadóterem kiürítése

Alapadatok: 	t1meg = 1,5 perc		létszám: 346 fő	alapterület: 307,86 m2

A kiürítés I. üteme		útvonalhosszak alapján (síkban történő kiürítés)

t1a = 16 / 16 = 1 perc < 1,5 perc

ajtók átbocsátóképessége alapján

t1b = 346 / 41,7 × 6,2 = 1,34 perc < 1,5 perc

útvonalhosszak alapján (lépcsőn történő kiürítés)

t1a = 4 / 16 + 3 × 2 / 8 + 5 / 16 = 1,3125 perc < 1,5 perc

Kiürítés II. üteme		útvonalhosszak alapján

t2a = 1,4 + 24 / 30 + 3 × 9,5 / 20 + 28 / 30 = 4,6 perc

Megjegyzés: Az útvonalhosszak alapján történő kiürítés számításnál a legfelső szintről az udvarra számoltuk a kiürítést. Nem vettük figyelembe az egyéb szinteken rendelkezésre álló szabadba, illetve szomszédos tűzszakaszba vezető ajtókat.

14.1. Kiegészítés a 14. ponthoz

A kiürítés normaszámítás elvégzése során a nyílászáró szerkezetek belméretével (nettó méretével) számoltunk. A nyílászárók esetében tehát típus és fajta függvényeként mindig ellenőrizni kell a belméret meglétét.

Budapest, 2002. július 4.

tűzvédelmi konzulens